**2022年坪山区工业园区专项指导服务项目**

# 深圳市东泰国际物流有限公司“1+N”安全治理事故隐患记录表

企业名称：深圳市东泰国际物流有限公司

检查日期：2022年5月25日 复查日期：2022年6月10号

| **序号** | **隐患部位** | **隐患图片** | **问题描述** | **依据** | **检查人员** | **整改后图片** | **整改后描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | IMG_20220525_094343 | 配电箱内无屏护板 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)第5.1.2条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 2 | 仓库 | IMG_20220525_094345 | 配电箱箱门与箱体间无PE跨接线 | 《低压配电设计规范》（GB500554-2011）4.3.7 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 3 | 车间 | IMG_20220525_094815 | 危化品溶液瓶无标识 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 4 | 仓库 | IMG_20220525_094915 | 安全出口灯不亮 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 5 | 仓库 | IMG_20220525_094945 | 电箱引出电线未护套或装线槽 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5.1.1 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 6 | 仓库 | IMG_20220525_095016 | 消火栓未定期维护保养、点检 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 7 | 防爆柜 | IMG_20220525_095602 | 防爆柜防静电接地连接不规范 | DB4403/T 79—2020 危险化学品储存柜安全技术要求及管理规 范、第6.1条d | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 8 | 防爆柜 | IMG_20220525_095614 | 防爆柜无负责人姓名、电话等信息 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 9 | 仓库 | IMG_20220525_095708 | 仓库一安全出口上锁 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 10 | 车间 | IMG_20220525_095927 | 车间未规划定置线 | 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（市政府令第308号）第三十七条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 11 | 车间 | IMG_20220525_095949 | 电气开关周围存放可燃物品 | 《用电安全导则》(GB/T 13869-2017)第5.1.1条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 12 | 车间 | IMG_20220525_100005 | 生产线焊接工位无焊接排烟装置 | [《电子工业废气处理工程设计标准》GB 51401-2019](https://www.so.com/link?m=bE1hSUiizrKyRsaeNtJ/eYOlBPNNqMkbRMbLGRe2AYV8cqI5oUXQflwzI3+KtBQ1BVm2EKL4ZUAo2tR26mOi2i/yAuY3Ofcv42g3mY3wq8dsBd0MexGksJ7N7ZV3J6/x1SUV3ImzG0Ji1jUq1raPbe8upsU1zMT7GvjceOzYBBget0cQ5" \t "https://www.so.com/_blank)、第4.1.5条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 13 | 车间 | IMG_20220525_100248 | 危化品（胶水）瓶无标识 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
| 14 | 仓库 | IMG_20220525_100305 | 电盒无当心触电警示标识 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 | 王海平 宁庚深 |  |  |

备注：事故隐患记录表应交给企业，逐一对照整改，复查使用此表。