**2022年坪山区工业园区专项指导服务项目**

# 深圳市东泰国际物流有限公司“1+N”安全治理事故隐患记录表

企业名称：深圳市东泰国际物流有限公司

检查日期：2022年6月14日 复查日期：2022年6月21号

| **序号** | **隐患部位** | **隐患图片** | **问题描述** | **依据** | **检查人员** | **整改后图片** | **整改后描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前台侧电箱 | IMG_20220614_153102 | 电箱门未跨接接地线 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》GB7251.1-2013第8.4.3.2.2条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 前台侧电箱 | IMG_20220614_153107 | 前台侧电箱无当心触电警示标识 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 前台对面插座 | IMG_20220614_153126 | 电源插座未安装接地线 | 《用电安全导则》GBT13869-2017第5.1.3条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 仓库 | IMG_20220614_153247 | 仓库货物与立柱紧贴存放，未保持柱距20厘米 | 《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014第6.8条  | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 车间 | IMG_20220614_153423 | 电箱门未跨接接地线 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》GB7251.1-2013第8.4.3.2.2条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 车间 | IMG_20220614_153433 | 落地空调未安装使用漏电保护电源开关 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011） 6.1.1 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 车间 | IMG_20220614_153452 | 工作台电源插座未安装地线 | 《用电安全导则》GBT13869-2017第5.1.3条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 仓库 | IMG_20220614_153802 | 楼梯口卷闸门未安装防坠落装置 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 电梯口 | IMG_20220614_154328 | 电梯口未张贴火灾时严禁使用电梯警示标识 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 王海平 宁庚深 |  |  |
|  | 前台 | IMG_20220614_154431 | 前台侧面逃生门应急照明灯故障 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 王海平 宁庚深 |  |  |

备注：事故隐患记录表应交给企业，逐一对照整改，复查使用此表。